

[image: image1.jpg]z SAFEENERGY





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
1) Cortina automática Safe FIBREFLAM E60
Cortina automática Safe FIBREFLAM E60. Tecido especial em fibra de vidro e aço inox (Pára Chamas durante 120 minutos) segundo a EN 1634-1, enrolado num tubo protegido por uma caixa em chapa galvanizada. Motor a 230 Vac, sistema GFS (gravity failsafe), barra contrapeso para estabilizar a cortina no chão, guias/calhas laterais para selagem da abertura. Certificada EN 1634-1 enquanto selante do compartimento e preparada para 10.000 ciclos conforme DIN 4102-18. Velocidade de fecho 5 a 10 cm por segundo. Inclui detetores de fumo, central de controlo com botões de fecho, stop e abertura, baterias com autonomia até 4 horas, botoneira quebra-vidro. Certificada DIN EN 13501-2.
Dimensões
L=0000
x
A=0000mm

1) Cortina automática Safe FIBREFLAM TR EW30
Cortina automática Safe FIBREFLAM EW30. Tecido especial em fibra de vidro e aço inox (Para Chamas durante 120 minutos e controlo de radiação durante 30 minutos) segundo a EN 1634-1, enrolado num tubo protegido por uma caixa em chapa galvanizada. Motor a 230 Vac, sistema GFS (gravity failsafe), barra contrapeso para estabilizar a cortina no chão, guias/calhas laterais para selagem da abertura. Certificada EN 1634-1 enquanto selante do compartimento e preparada para 10.000 ciclos conforme DIN 4102-18. Velocidade de fecho 5 a 10 cm por segundo. Inclui detetores de fumo, central de controlo com botões de fecho, stop e abertura, baterias com autonomia até 4 horas, botoneira quebra-vidro. Certificada DIN EN 13501-2.
Dimensões
L=0000
x
A=0000mm

Safe Energy, Lda. | Rua de Santa Isabel, Lote 2 R/C Esq. - Repeses 3500 – 726 Viseu

NIPC 507 642 406 | Tel. +351 232 428 290 | Fax +351 232 428 289 | geral@safeenergy.pt | www.safeenergy.pt


[image: image1.jpg]